Техническое задание

Перезарядка огнетушителей для объектов почтовой связи УФПС Тверской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Предприятие | АО «Почта России» Акционерное общество «Почта России» Юр. адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А; УФПС Тверской области 1700000, г. Тверь, ул. Советская, д. 31 |
| 2 | Исполнитель | Организация, оказывающая услуги по перезарядке огнетушителей |
| 3 | Техническое задание | Документ, включаемый в закупочную документацию, а также в виде приложения к Договору между заказчиком и поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на приобретение заказчиком товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав и определяющий исходные данные предмета закупки, необходимого инициатору |
| 4 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 6 | ФЗ | Федеральный закон |
| 7 | СП | Свод правил. Содержит требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона. |
| 8 | ОСП | Обособленное структурное подразделение |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по перезарядке огнетушителей для объектов почтовой связи УФПС Тверской области осуществляется в соответствии с приложением № 2 к Техническому заданию.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по перезарядке огнетушителей производится для обеспечения объектов УФПС Тверской области первичными средствами пожаротушения с целью соблюдения норм пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Начало оказания услуг: с даты подписания Договора.

Окончание оказания услуг: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

Сведения об адресе, количестве и видах огнетушителей определены в Приложении № 1 к Техническому заданию Перечень и количество оборудования.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по перезарядке огнетушителей должны быть выполнены в строгом соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, государственными и отраслевыми стандартами, а также другими нормативными и правовыми документами.

Исполнитель своими силами и за свой счет вывозит требующие перезарядки огнетушители с места их размещения (Приложение № 1) с 9:00 до 17:00 в рабочие дни, перерыв с 12:30 до 13:15 (по предварительному согласованию с представителем Заказчика). Передача огнетушителей от Заказчика Исполнителю осуществляется на основании Акта (Приложение № 4)

После завершения выполнения требуемых при перезарядке процедур, Исполнитель доставляет огнетушители в место их размещения (Приложение № 1), своими силами и за свой счет.

В ходе оказания услуг Исполнитель выявляет не подлежащие перезарядке огнетушители и составляет акт с указанием причины не ремонтопригодности (Приложение №3).

Исполнителем должно быть обеспечено соответствие результатов требованиям безопасности жизни и здоровья людей, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Для опломбирования огнетушителей использовать одноразовые пломбы. На пломбах должна содержаться информация:

- индивидуальный номер пломбы;

- дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года;

После проведения перезарядки на корпусе огнетушителя должна быть нанесена маркировка в виде перезарядочной этикетки, на которой должна быть указана информация со следующими данными:

- наименование и адрес организации, проводившей перезарядку огнетушителей;

- марка заряженного огнетушащего вещества;

- дата проведения перезарядки;

- давление гидравлического испытания с указанием даты проведения испытания;

- ФИО, должность лица, проводившего перезарядку.

Используемые материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов и ГОСТ.

Услуги по перезарядке огнетушителей должны выполняться на оборудовании и с использованием материалов и средств Исполнителя.

Применяемые для замены материалы и изделия должны быть новыми, применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнителю при оказании услуг необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 г. № 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

- ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»

| СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» |  |
| --- | --- |
| ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические» |  |
| ГОСТ 4.132-85 «СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей» |
| ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| ГОСТ Р 53291-2009 «Техника пожарная. Переносные и передвижные устройства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Общие технические требования. Методы испытаний» |

ГОСТ Р 59641-2021 "Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту".

  - Требования к безопасности

6.2.1. При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в нормативно -технической документации на данный тип огнетушителя.

Запрещается:

6.2.2. - эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;

6.2.3. - производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением вытесняющего газа или паров ОТВ;

6.2.4. - заполнять корпус закачного   огнетушителя вытесняющим газом вне защитного ограждения и от источника, не имеющего предохранительного клапана, регулятора давления и манометра;

6.2.5. - наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;

6.2.6. - производить гидравлические (пневматические) испытания огнетушителя и его узлов вне защитного устройства, предотвращающего возможный разлет осколков и травмирование обслуживающего персонала в случае разрушения огнетушителя;

6.2.7. - производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты органов дыхания, кожи и зрения;

6.2.8. - лица, работающие с огнетушителями при их техническом обслуживании и зарядке, должны соблюдать требования безопасности и личной гигиены, изложенные в нормативно-технической документации на соответствующие огнетушители, огнетушащие вещества и источники вытесняющего газа.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

Согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

  - Требования по приемке услуг

Услуги считаются оказанными Исполнителем окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Акта о сдаче-приемки оказанных услуг.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания Услуг Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт в 2 (двух) экземплярах, подписанный и заверенный оттиском печати Исполнителя.

Приемка услуг, оказанных Исполнителем, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после окончания оказания Услуг и получения Заказчиком документов.

По итогам приемки оказанных услуг Заказчик подписывает и передает Исполнителю, заверенный оттиском печати Заказчика 1 (один) экземпляр Акта или отказывается от приемки оказанных услуг. При наличии мотивированного отказа от подписания Акта Заказчик представляет Исполнителю Акт о выявленных недостатках услуг с указанием перечня выявленных замечаний и/или недостатков, а также указывает перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Все доработки осуществляются Исполнителем своими силами и за свой счет. Приемка оказанных услуг после устранения замечаний/недостатков осуществляется сначала в вышеуказанном порядке.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Заказчик принимает доставленные Исполнителем огнетушители (включая неремонтопригодные) в соответствии с накладной и Актом сдачи-приемки оказанных услуг.

В комплект поставленных прошедших техническое обслуживание и перезарядку огнетушителей должны входить:

- Отчет, с перечнем оказанных услуг Исполнителем (по техническому обслуживанию, перезарядке, гидравлическим испытаниям, подкраске, замене компонентов огнетушителей) за каждое ОСП;

- Наклейка на корпусе огнетушителя с датой перезарядки и данными Исполнителя;

- Пломбы с датой перезарядки на ЗПУ, предохранительные заглушки (при необходимости);

- Акт сдачи-приемки оказанных Услуг;

- Счет на оплату;

- Счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС).

Все оформленные документы должны быть переданы ответственному лицу, со стороны Заказчика в оригинальном виде.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.

Исполнитель гарантирует нормальное функционирование огнетушителей в соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТС и иными документами.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель оказывает услуги при наличие действующей лицензии на монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения, выданной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 года N 1128 «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на период исполнения договорных обязательств и весь срок действия гарантийных обязательств.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Приложение №1 – перечень и количество оборудования;

- Приложение №2 – объем оказываемых услуг

- Приложение №3 -  форма дефектной ведомости на неисправное оборудование

- Приложение №4 – акт приема – передачи

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень и количество оборудования

| N | Наименование почтамта | Порошковых | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОСП Вышневолоцкий почтамт г. Вышний Волочек ул. Б. Садовая, д. 68/76 | ОП-4(з) | 64 |
| 2 | Торжокский почтамт г. Торжок ул. Студенческая, д. 14 | ОП-4(з) | 260 |
| 3 | ОСП Ржевский почтамт г. Ржев Советская пл., д. 16 | ОП-4(з) | 41 |
| 4 | ОСП Бежецкий почтамт п. Максатиха ул. Советская, д. 11 | ОП-4(з) | 9 |
| 5 | Кашинский почтамт г. Кашин ул. Советская, д. 15 | ОП-4(з) | 38 |
| 6 | ОСП Западнодвинский почтамт г. Нелидово ул. Мира, д. 3 | ОП-4(з) | 36 |
| 7 | Бежецкий почтамт г. Бежецк Советская пл., д. 6 | ОП-4(з) | 52 |
| 8 | Краснохолмский почтамт п. Красный Холм ул. Октябрьская, д. 8/81 | ОП-4(з) | 93 |
| 9 | ОСП Западнодвинский почтамт 172840, г. Торопец, ул. Советская, 26 | ОП-4(з) | 31 |
| 10 | Осташковский почтамт г. Осташков, пер. Южный, д. 7а | ОП-4(з) | 57 |
| 11 | Тверской почтамт г. Тверь ул. Советская, д.31 | ОП-4(з) | 128 |
| 12 | Автобаза г. Тверь ул. Склизкова, д.43 | ОП-4(з) | 4 |
|  | Итого: | ОП-4(з) | 813 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Объем оказываемых услуг

| № | Наименование услуг | Наименование оборудования | Планируемое количество услуг* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки | Огнетушитель порошковый ОП-4(з) | 813 |

Приложение № 3 к Техническому заданию

АКТ

ВЫБРАКОВКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

г. Тверь							“____”______________20___ г.

___________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице   ___________ действующего на основании _________ настоящим актом подтверждает, что ниже перечисленные огнетушители, принятые Исполнителем согласно Договору № _______ от __ ________ 20__ г. для проведения технического обслуживания, ввиду наличия дефектов не подлежат дальнейшей эксплуатации:

| N п/п | Тип огнетушителя | Регистрационный № огнетушителя / инвентарный № огнетушителя | Вид дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

| # ЗАКАЗЧИК Подпись/ФИО |  | # Исполнитель Подпись/ФИО |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4 к Техническому заданию

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Тверь							“____”______________20___ г.

АО «Почта России» УФПС Тверской области, в лице                                                       , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________ действующего на основании _________ , с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

| N п/п | Тип огнетушителя | Регистрационный № огнетушителя / инвентарный № огнетушителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

- Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

| # ЗАКАЗЧИК Подпись/ФИО |  | # Исполнитель Подпись/ФИО |
| --- | --- | --- |