Техническое задание на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке систем

автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией

людей при пожаре на объектах почтовой связи для нужд

УФПС Республики Калмыкия.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 2. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС Республики Калмыкия |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с Заказчиком |
| 4. | ТЗ | Техническое задание |
| 5. | АПС и СОУЭ | Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией, являющиеся функционально самостоятельными техническими подсистемами комплекса систем безопасности |
| 6 | ПД | Проектная документация |
| 7. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 8. | Объект(-ы) | Объект(-ы) недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение),принадлежащий(-е) АО «Почта России» на праве собственности или ином виде права, в котором планируется выполнение работ по монтажу и пуско-наладке систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте(-ах) почтовой связи УФПС Республики Калмыкия АО «Почта России» |
| 9. | ПКП | Приемно-контрольный прибор |
| 10. | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 11. | Работы | Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте(-ах) почтовой связи УФПС Республики Калмыкия АО «Почта России» |
| 12. | ТСО | Технические средства охраны |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах почтовой связи для нужд УФПС Республики Калмыкия.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

- Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке систем АПС и СОУЭ на Объектах проводится на основании следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

- О пожарной безопасности от 21.12.1994 № 69-ФЗ;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- Постановления Правительства РФ от 30.10.2014 № 1130 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)».

- Сведения о выполняемых работах

Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах УФПС Республики Калмыкия проводится с целью обеспечения их безопасности, защиты людей и имущества Заказчика от пожаров.

Подрядчик, на основании ТЗ, ПД и визуального осмотра Объектов, разрабатывает предложение по организации монтажа, который согласовывает с Заказчиком.

Работы должны проводиться Подрядчиком в условиях действующего (не прекращающего свою работу) Объекта Заказчика с минимальным уровнем шума.

Складирование строительного мусора на Объекте и территории Заказчика, а также прилегающей территории не допускается.

Интенсивность и продолжительность рабочего дня Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

При необходимости Подрядчик получает от Заказчика технические условия на подключение систем.

Монтажные работы систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах Подрядчик выполняет из поставляемого им оборудования, материалов и ПО в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, ПД, а также в соответствии с технической документацией заводов-изготовителей на устанавливаемое оборудование. Объем и перечень выполняемых работ согласно локальных сметных расчетов.

Доставка, подготовка к монтажу (электротехнические работы до щитка), монтаж и пуско-наладка выполняются силами и за счет Подрядчика.

Подрядчик после производства монтажных работ и проведения индивидуальных испытаний (настройки, регулировки, юстировки) оборудования, выполняет пуско-наладочные работы в соответствии с техническими описаниями, инструкциями, ПУЭ.

Производство пуско-наладочных работ необходимо осуществить в три этапа:

1) подготовительные работы;

2) наладочные работы;

3) комплексная наладка оборудования и технических средств.

Пульт управления при режимах «тревога», «авария», «неисправность» должен информировать людей о пожаре.

Пусконаладочные работы считать законченными после получения предусмотренных в ТЗ параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу оборудования.

Прокладка кабелей и проводов системы и подсистемы энергоснабжения должна осуществляться по возможности скрытым способом, а также с использованием соответствующих закладных элементов, допускающих последующую замену отказавших коммуникаций.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Общества или представлять угрозу для работников Заказчика.

Подключение технических средств охраны к электропитанию Подрядчик выполняет под контролем эксплуатационных служб Заказчика.

По окончании работ Подрядчик восстанавливает потолки, отделку помещений, осветительное и инженерное оборудование, конструкции, которые были временно демонтированы, перемещены или повреждены в процессе монтажа оборудования.

- Сведения о месте выполнения работ

Местом выполнения Работ являются объекты УФПС Республики Калмыкия находящиеся по адресам:

| № п/п | Наименование Объекта, адрес | Характеристики объекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь кв.м. | Системы безопасности, подлежащие монтажу |
| 1 | ОПС № 359221 Яшкульский почтамт УФПС Республики Калмыкия, по адресу г. Лагань, ул. Колхозная 1 | 427,6 | АПС, СОУЭ, СОТС |

- Требования к разработке проекта производства работ (ППР)

Не установлены.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

- Технические требования при выполнении работ:

### 4.1.1	 Требования к структуре и функционированию систем АПС и СОУЭ.

### Требования к АПС и СОУЭ представлены с учетом положений Федеральных законов РФ:

### - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

### - О пожарной безопасности от 21.12.1994 № 69-ФЗ;

### - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

### - Положений Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

### - Положений Сводов правил:

### - СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

### - СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

### - СП 6.13130 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности.

### 4.1.1.1. Требования к условиям выполнения работ и качеству работ:

### Пультовая аппаратура пожарной сигнализации должна обеспечивать:

### - контроль целостности и отображение состояния пожарной сигнализации;

### - управление внешними устройствами в автоматическом режиме по сигналам от пожарных извещателей (тип и количество сигналов управления определяется на этапе проектирования);

### - возможность передачи на круглосуточный пост охраны сигналов о состоянии пожарных извещателей с отдельных выходов контроллеров (или иных блоков) системы;

### - ведение протокола событий, фиксирующего все происходящие в системе события:

### - тревожные сообщения;

### - неисправности;

### - действия оператора в стандартных и чрезвычайных ситуациях;

### 4.1.1.2. Технические средства пожарной сигнализации должны обеспечивать:

### - контроль состояния системы пожарной сигнализации;

### - применяемое оборудование должно иметь действующий сертификат пожарной безопасности и сертификат соответствия систем сертификации ГОСТ-Р.

### 4.1.1.3. Требования по составу и размещению оборудования пожарной сигнализации:

### - количество и типы извещателей системы пожарной сигнализации должны выбираться, исходя из соответствующих нормативных документов (СНиП, НПБ, СП и т.д.);

### - применяемое оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующими нормативными актами.

### 4.1.1.4. Требования к безопасности эксплуатации технических средств:

### - устанавливаемое оборудование должно быть безопасным для лиц, соблюдающих правила его эксплуатации;

### - устанавливаемое оборудование должно быть безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения;

### - допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84;

### - применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных правил и норм».

### 4.1.1.5. Требования к электропитанию:

### Технические средства системы должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220 В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты +5 Гц.

### Электропитание 220 В должно подводиться к оборудованию системы из центральной электрощитовой через собственные распределительные щиты и имеющие необходимые (с резервом) количество групп потребителей с учетом потребляемой каждой группой мощности.

### При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования системы от источников резервного питания, обеспечивающими работу системы при пропадании сетевого напряжения на время, определенное не менее 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме «Пожар».

### Обеспечение работоспособности системы в течение 24 часов производится системой аварийного бесперебойного электропитания.

### Приборы, не подключенные к источникам резервного питания, должны быть укомплектованы основным и резервным элементами питания.

### 4.1.1.6. Требования к надежности:

### Надежность технических средств системы, ее технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией Подрядчика, при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации.

### Срок службы монтируемого оборудования должен быть не менее 5 лет.

### 4.1.1.7. Требования к монтажу:

### - применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать требуемые нормативно-техническими документами пожаростойкость и пожаробезопасность;

### - применяемое оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующими нормативными актами;

### - выбор кабелей и проводов для шлейфов и кабельных связей подсистем произвести в соответствии с ПУЭ с учетом требований нормативной и технической документацией на применяемое оборудование;

### - все проводные коммуникации АПС и СОУЭ прокладываются по каналам и шахтам, предназначенным для прокладки коммуникаций объекта;

### - прокладка кабелей и проводов системы пожарной сигнализации и подсистемы энергоснабжения должна осуществляться скрытым способом, а также с использованием соответствующих закладных элементов, допускающих последующую замену отказавших коммуникаций. Провода и кабели в помещениях проложить по стенам и потолкам в коробах, соответствующих установленным требованиям действующего законодательства.

### При монтаже и наладке оборудования должны быть обеспечены:

### - работоспособность и контроль состояния пожарных извещателей;

### - контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации;

### - формирование извещений о пожаре и неисправностях;

### - отображение извещений на дисплее клавиатуры или устройствах индикации;

### - программирование исполнительных реле для управления установками оповещения, отключения вентиляции и прочего оборудования;

### - возможность объединения устройств пожарной сигнализации в единый комплекс по интерфейсу;

### - возможность подключения ПЭВМ;

### - возможность просмотра журнала событий на ЖК-дисплее.

### Установки пожарной сигнализации должны формировать различные типы сигналов:

### - «Дежурный режим» («Постановка на охрану»);

### - «Внимание» с указанием адреса пожарного извещателя или помещений (группы помещений);

### - «Пожар» с указанием адреса пожарного извещателя или помещений (группы помещений);

### - «Неисправность» с указанием адреса ПКП, пожарного извещателя, шлейфа;

### - «Отключение 220 В»;

### - «Разряд аккумуляторной батареи»;

### - «Контроль канала связи» и др.

Перечень поставляемого ПО, оборудования и материалов указан в таблице № 1.

4.1.2.	Требования к прокладке кабельных трасс

В соответствии с ГОСТ 31565-2012 необходимо предусмотреть кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо-и газовыделением  (исполнение – нг (...)(*)-FRLS).

Предусмотреть следующие способы прокладки кабелей:

### - в гофрированной трубе, закрепленной к несущим конструкциям клипсами с шагом крепления не более 0,5м;

### - опуски/подъемы по стенам в трубах и/или в кабель-каналах с соблюдением эстетических особенностей помещений.

Перечень поставляемого ПО, оборудования и материалов указан в таблице № 1.

### Оборудование:                                                                        Таблица № 1

| № п/п | Наименование товара, материала, оборудования | Единица измерения | Количество | Характеристика (описание) товара, материала, оборудования (параметры соответствия) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения | Примечание |
| Системы АПС и СОУЭ |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. | 1 | Количество ШС - 3; Количество разделов - 3; Способ управления режимами работы кнопки на выносной панели; ключ ТМ; Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления microUSB; Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин - 3; Напряжение на клеммах для подключения ШС, В, в дежурном режиме - 20; Ток ШС в дежурном режиме, мА - 1.5; Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм 7.5; Напряжение питания, B: - от сети переменного тока 15ВА; - от внешнего источника питания, 12; - от дополнительного источника, 12; Кол-во устанавливаемых аккумуляторов - 1; Параметры информационных выходов: - кол-во выходов типа "Открытый коллектор" - 3; - кол-во выходов типа "Сухой контакт" - 4; Материал корпуса – Пластик; Степень защиты IP20; Диапазон рабочих температур, °С -30…+50. |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой | шт | 10 | Тип извещателя 2-х проводный Чувствительность извещателя, дБ/м 0.05…0.2 Световая индикация "Дежурный режим"; "Пожар" Напряжение питания, B: - по шлейфу сигнализации 9…30 Ток потребления, мА: - в дежурном режиме 0.045 Сопротивление: - внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, 1 000 Степень защиты IP30 Диапазон рабочих температур, °С -45…+55 Масса, кг 0.25 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной | шт | 20 | Тип извещателя 2-х проводный; Световая индикация "Дежурный режим"; "Пожар"; Напряжение питания по шлейфу сигнализации, В - 9…30; Ток потребления: - в дежурном режиме, 0.05 мА; - в режиме «ПОЖАР» 20 мА; Степень защиты IP30; Диапазон рабочих температур, °С -40…+60; Масса, кг 0.15 |  |
| 4 | Оповещатель охранно-пожарный световой | шт | 3 | Напряжение питания DC, В - 9…13.8 Ток потребления в дежурном режиме, мА - 20 Диапазон рабочих температур, °С -30…+55 Масса, кг - 0.22 Степень защиты - IP52 |  |
| 5 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | шт | 1 | Тип светового оповещателя постоянного свечения Цвет свечения Красный Уровень звукового давления, дБ 105. Степень защиты IP55. Габаритные размеры, мм 90х110х40. Диапазон рабочих температур, °С -30… +55. |  |
| 6 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт | 2 | Уровень громкости сигнала оповещателя на расстоянии (1±0, 05) м, дБ - 105 Напряжение питания, В - 9…13.8 Потребляемый ток, мА - 35 Несущая частота звуковых сигналов, Гц 200…5000 Диапазон рабочих температур, °С -30…+55 Степень защиты, IP41 Масса, кг 0.10 |  |
| 7 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | шт | 2 | Емкость аккумулятора, Ач - 7 Номинальное напряжение, В - 12 Масса, кг - 2.2 |  |
| 8 | Выключатель автоматический | шт | 2 | Номинальный ток, А: 6 Номинальное напряжение, В: 220 Способ монтажа: Din-рейка Материал изделия: Пластик Степень защиты: IP20 Род тока: Переменный (AC) Климатическое исполнение: УХЛ4 |  |
| 9 | Кабель-канал | м | 4 | Материал изделия: ПВХ Цвет: Белый Крышка: Да Ширина, мм: не менее 25 Высота, мм: не менее 16 Пожаробезопасность Не распространяет горение |  |
|  |  |  |  | Должен соответствовать требованиям «ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Количество проводников - 2 Тип проводника однопроволочный Рабочее напряжение, В 300 Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением огнестойкий |  |
| 10 | Кабель пожарной сигнализации FRLS 1х2х0,2 | м | 1000 | Должен соответствовать требованиям «ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия Количество проводников - 2 Тип проводника однопроволочный Рабочее напряжение, В 300 Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением огнестойкий |  |
| 11 | Кабель пожарной сигнализации FRLS 2х2х0,2 | м | 1000 | Должен соответствовать требованиям «ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Количество проводников - 2 Тип проводника однопроволочный Рабочее напряжение, В 300 Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением огнестойкий |  |
| 12 | Щиток модульный настенный | шт. | 1 | Цвет: Белый Способ монтажа: Настенный Материал изделия: Пластик Степень защиты: IP30 Количество модулей DIN: 2 Исполнение: Навесное Номинальный ток, А: 40 Номинальное напряжение, В: 220 Диапазон рабочих температур: от -20°С до +80°С Температура эксплуатации: от -20°С до +80°С |  |
| 13 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | м | 171 | Диаметр, не менее 16 |  |

- ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Ведомость физических объёмов работ на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах почтовой связи УФПС Республики Калмыкия.

Таблица № 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОПС № 359221, г. Лагань, ул. Колхозная д.1 |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные | шт | 1 |
| 2 | Аккумулятор кислотный стационарный | шт | 2 |
| 3 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 10 |
| 4 | Извещатель ПС ручной дымовой: на 1 луч | шт | 20 |
| 5 | Световое оповещатель (табло) | шт. | 3 |
| 6 | Автоматический выключатель | шт | 2 |
| 7 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | шт. | 1 |
| 8 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт | 2 |
| 9 | Щиток осветительный, устанавливаемый на стене | шт | 1 |
| 10 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 2 |
| 11 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 2 |
| 12 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 171 |

- ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Оборудование должно быть новым (которое не было в употреблении, в ремонте, не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать требуемые свойства и показатели в соответствии с технической документацией.

В случае эквивалентной замены комплектующих изделий требуется их полная совместимость с оборудованием, в состав которой данные изделия должны быть встроены.

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и иными документами, удостоверяющими их качество и безопасность.

Сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию (технические условия, технологические инструкции, иное); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

| № п/п | Обозначение | Инвентарный номер | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПД | № ОПС359221-АПС | Проектная документация | 14 |
| 2 | ПД | № ОПС359221-СОТС | Проектная документация | 14 |
| 3 | ЛСР | 02-01-01 АПС | Локальный сметный расчет | 9 |
| 4 | ЛСР | 02-01-02 СОТС | Локальный сметный расчет | 9 |

- ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствии с требованиями ст. 751 Гражданского Кодекса РФ при осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и несёт ответственность за нарушение указанных требований.

- СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ с момента подписания договора. Окончание работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 30 октября 2014 г. № 1130 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)";

- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 28130-89 (СТ СЭВ 6301-88) «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»;

- ГОСТ 31565-2012 - «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.030-81 – «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;

- СП 1.13130.2020 - «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 3.13130.2009	Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 7.13130.2013	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства»;

- СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582);

- СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. N 628);

- СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539).

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (актуальное издание разделов и глав на 2022 год).

При выполнении работ Подрядчик вправе руководствоваться иными нормативными документами в соответствии с действующим законодательством.

Порядок выполнения работ и объем необходимо согласовывать со специалистами Заказчика на всех этапах их выполнения до срока окончания таких работ.

Подрядчик обязан обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

Все работы на объекте Заказчика должны проводиться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) учреждения, с минимальным уровнем шума.

Складирование строительного мусора на объекте и территории Заказчика, а также прилегающей территории не допускается.

При производстве работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, противопожарных, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеству работ.

Интенсивность и продолжительность рабочего дня Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

Наличие у Подрядчика действующей лицензии на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений , выданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от  28.07.2020 №1128  «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

- ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

Не установлены.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает на объекте соблюдение мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Подрядчик должен предоставить Заказчику копию приказа о назначении своего представителя, ответственного за охрану труда, пожарную безопасность и производство работ на объекте.

Устанавливаемое оборудование должно быть безопасным для лиц, соблюдающих правила его эксплуатации.

Устанавливаемое оборудование должно быть безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения.

Устанавливаемое оборудование по безопасности должно отвечать требованиям соответствующих ГОСТ и другими действующими нормативными документам.

15. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется после завершения всех работ.

Приемку выполненных работ осуществляет двусторонняя комиссия, в состав которой входят представители Заказчика и Подрядчика.

Система АПС, СОУЭ, считается принятой в эксплуатацию, если в ходе испытаний установлено:

- монтажные и пусконаладочные работы выполнены в соответствии с нормативными требованиями пожарной безопасности (СП, СНиП, НПБ, ГОСТ, ПД) проектной документацией, технической документацией предприятий-изготовителей на оборудование;

- результаты измерений параметров системы АПС, СОУЭ, находятся в переделах нормы.

Подрядчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания срока выполнения работ, направляет в адрес Заказчика Акт сдачи-приёма выполненных работ (форма КС-2, КС-3). Заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения документов от Подрядчика. Время сдачи-приёмки работ предварительно согласовывается между Заказчиком и Подрядчиком.

При сдаче смонтированных и отлаженных противопожарных систем (установок) Подрядчик должен представить Заказчику:

- исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство монтажных работ) в бумажном виде 1 экз., в электронном виде в форматах PDF или DWG;

- техническую документацию предприятий–изготовителей, сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ.

- акты на выполненные работы, требуемые в соответствии с нормами федерального законодательства в области пожарной безопасности.

- правила эксплуатации и технического обслуживания на смонтированные противопожарные системы.

Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком программу приемочных испытаний.

При завершении всей работы в целом, Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- исполнительную документацию и в ее составе План – схемы объекта с указанием фактического расположения установленных технических средств систем безопасности, выполненной посредством ЭВМ с обязательной прорисовкой информационно-питающих линий и слаботочных проводок шлейфов, распечатанной на бумажных носителях в формате А2 или А3 с приложением электронных копий данных планов;

- инструкции по эксплуатации;

- акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок);

- ведомость смонтированного оборудования и материалов;

- паспорта и сертификаты на материалы и оборудование.

16. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все предоставляемые Подрядчиком документы, указанные в настоящем ТЗ, должны быть на русском языке.

17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ИНСТРУКТАЖУ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Подрядчик после завершения монтажных и пусконаладочных работ не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания сторонами акта ввода смонтированных систем в эксплуатацию, обязан провести устный инструктаж работников Заказчика, ответственных за эксплуатацию ТСО по вопросам их эксплуатации.

Инструктаж завершается проверкой знаний у работников Заказчика путем устного опроса, а также, проверкой приобретенных навыков при помощи смонтированных ТСО.

Знания проверяет работник Подрядчика, проводивший инструктаж. Работники Заказчика, показавшие неудовлетворительные знания, к использованию смонтированных ТСО не допускаются и обязаны повторно пройти инструктаж по вопросам эксплуатации смонтированных ТСО.

18.     ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 АПС. Проектная документация № ОПС359221-АПС, ОПС359221-СОТС ОПС №3592217 Яшкульского почтамт УФПС Республики Калмыкия, по адресу г. Лагань, ул. Колхозная д.1 | Прикладываются отдельными файлами |

Руководитель отдела безопасности						А.Б. Босхамджиев