ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию и прокладке структурированной кабельной системы (СКС) в помещениях здания по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 81 для нужд УФПС Челябинской области

Челябинск, 2024 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| Термин, сокращение | Определение, расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| СКС | Структурированная кабельная система. (Законченная совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования, позволяющая свести воедино информационные сервисы различного назначения) |
| СКК | Система кабельных каналов |
| УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| ТЗ | Техническое задание |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| ТКШ | Телекоммуникационный шкаф |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| Заказчик | Акционерное общество «Почта России», в лице УФПС Челябинской области |
| Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором. |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по проектированию и прокладке структурированной кабельной системы (СКС) в помещениях здания по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 81 для нужд УФПС Челябинской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по проектированию и прокладке СКС включает в себя оснащение помещений в здании по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 81 автоматизированными рабочими местами для обеспечения автоматизации производственной деятельности   УО «Почта России».

Структурированная кабельная система создается с целью повышения оперативности управления деятельностью Объекта и качества принятия решений за счет предоставления возможности оперативного обмена информацией, подключения внешних и внутренних пользователей к корпоративной сети передачи данных (КСПД), обеспечения надежного, своевременного и качественного доступа к информации, обрабатываемой в информационных системах Общества с сохранением ее конфиденциальности и целостности.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Требования к проектированию и исполнению системы СКС.

Структурированная кабельная система должна быть реализована как универсальная физическая среда передачи данных для локальной вычислительной сети и системы телефонной связи УФПС Челябинской области.

Проектная, сметная документация структурированной кабельной системы должна быть разработана на основании:

1) Настоящих технических требований;

2) Архитектурно-строительных планов и разрезов, предоставленных Заказчиком;

3) Действующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 53246-2008 - Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы;

- ГОСТ 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. от 18.05.09, 21.12.09, 13.04.10, 7.12.10);

- ПУЭ изд. 6 и 7 с изменениями и дополнениями Главгосэнергонадзор России;

- ГОСТ 12.1.030-81.ССБТ "Электробезопасность. Защитное заземление, зануление";

- ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011, Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов;

- НПБ 246-97, Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний;

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

При проектировании и прокладке СКС использовать оборудование известного производителя в данной области.

Оборудование СКС должно иметь сертификат противопожарной безопасности.

Создаваемая СКС должна соответствовать категории 5e. К каждому порту RJ-45 должен быть подведен отдельный 4-х парный UTP-кабель категории 5e.  Длина сегментов СКС не должна превышать 90 метров.

Маркировка элементов кабельной сети должна выполняться в соответствии с разделом 9 ГОСТ Р 53246-2008 и должна быть легко доступна и читаема в течение всего срока эксплуатации системы.

Система маркировки элементов СКС должна быть разработана на этапе рабочего проектирования.

Проектирование и прокладка СКС производится согласно поэтажным планам c экспликацией помещений офиса, предоставляемого заказчиком в качестве исходных данных.

Решения, применяемые для создания СКС должны быть апробированы в предыдущих проектах.

СКС должна быть спроектирована таким образом, чтобы по окончанию монтажа на всю систему предоставлялась гарантия производителя, сроком не менее 20 лет.

Оборудование и материалы, используемые для прокладки СКС, должны быть согласованы с Заказчиком.

5.	Требования к архитектуре СКС.

Создаваемая СКС должна обладать иерархической структурой и должна включать в себя такие подсистемы как:

- подсистема рабочего места, предназначена для подключения к локальной сети оборудования рабочих мест, офисной оргтехники, беспроводных точек доступа и других сетевых устройств. Подсистема включает в себя унифицированные порты на базе разъема RJ45 для подключения оконечного оборудования;

- горизонтальная подсистема, обеспечивает соединение портов рабочих мест с кроссовым оборудованием, расположенным в телекоммуникационных шкафах этажных коммутационных центров;

- вертикальная подсистема, объединяет в единую сеть активное сетевое оборудование телекоммуникационных шкафов этажных коммутационных центров с оборудованием главного коммутационного центра здания;

- подсистема администрирования, включает в себя кроссовое оборудование этажных коммутационных центров и главного коммутационного центра здания для коммутации сигналов, передаваемых как по медному, так и по оптическому кабелю.

Системотехнические решения должны обеспечивать открытость архитектуры, преемственность и масштабируемость решений.

В основе прокладки СКС должна быть заложена топология «иерархическая звезда»

5.1	Требования к подсистеме рабочих мест СКС

Подсистема рабочего места предназначена для подключения конечных потребителей (компьютеров, терминалов, принтеров, цифровых и аналоговых телефонов, проекторов, устройств видеоконференцсвязи и т. д.) к ЛВС. Включает в себя коммутационные шнуры, адаптеры, а также устройства, позволяющие подключать оконечное оборудование к сети через информационную розетку.

Подсистема рабочих мест СКС должна включать:

- универсальную телекоммуникационную розетку с неэкранированными модульными разъемами (модулями, портами) типа RJ-45, категории не ниже 5e в необходимом количестве;

Розеточные модули для рабочих мест должны иметь установочный размер Mosaic 22,5x45,0 мм, т.е. монтаж в рамки типа Mosaic должен производиться без использования дополнительных адаптеров и переходников.

- коммутационный шнур для соединения с оконечным оборудованием (один длиной не менее 3 метров для подключения рабочих мест и один длиной не менее 1 метра для подключения патч-панели к сетевому оборудованию).

Количество рабочих мест – не менее 200 шт.;

Рабочее место в коридорах должно состоять из:

- двух информационных портов (модулей) типа RJ45 категории не ниже 5e;

Типовое рабочее место должно состоять из:

- двух информационных портов (модулей) типа RJ45 категории не ниже 5e;

Рабочее место секретарей и руководства должно состоять из:

- четырёх информационных портов (модулей) типа RJ45 категории не ниже 5e;

Переговорные комнаты оборудовать:

- двумя информационными портами (модулями) типа RJ45 категории не ниже 5e;

- двумя информационными портами (модулями) типа RJ45 категории не ниже 5e в пространстве фальшпотолка;

Рабочие места могут быть смонтированы одним из следующих способов:

- скрытый монтаж (встроенная в стену розетка);

- монтаж в ПВХ коробе 105х50;

Общее количество и расположение рабочих мест должно определяться при проектировании, исходя из дизайн-проекта и мебельных планов (планов размещения оборудования), но не более 1 рабочего места на 4,5-6 кв. метров рабочей площади помещения (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Каждое рабочее место укомплектовать двумя коммутационными шнурами категории 5e с разъемами RJ45 длиной не менее 3 метров.

Коммутационные шнуры должны удовлетворять следующим требованиям:

- Должны быть оконцованы с двух сторон в заводских условиях. Вид разъемов - модульная вилка RJ45, 8-позиционная, 8-контактная, категории 5e

- Должны соответствовать международным стандартам ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2

- Проводники – многожильные медные 7x0.2 мм, диаметр изоляции проводника 1 мм.

- Внешний диаметр кабеля 6 мм, материал оболочки LSZH

- Температура эксплуатации от -20°С до +75°С

- Прочность на разрыв не менее 90 Н, количество циклов коммутации не менее 750.

Предварительное размещение рабочих мест СКС и способ установки комплектов розеток в пластиковом кабельном канале. Окончательный способ установки розеток определить на этапе рабочего проектирования.

5.2	Требования к горизонтальной кабельной подсистеме СКС

Горизонтальная подсистема покрывает пространство между информационной розеткой на рабочем месте и горизонтальным кроссом в телекоммуникационном шкафу. Она состоит из горизонтальных кабелей, информационных розеток и части горизонтального кросса, которая обслуживает горизонтальный кабель. Каждый этаж должен обслуживаться своей собственной горизонтальной подсистемой (уточняется на стадии проектирования).

Горизонтальная подсистема должна быть выполнена с использованием 4-парного кабеля «неэкранированная витая пара» 100 Ом категория не ниже 5e. Кабель должен удовлетворять следующим требованиям:

- должен соответствовать международным стандартам EIA/TIA 568-B.2-1, ISO/IEC 11801; IEC 61156-5, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1 и 2, IEC 61034-1 и 2;

- проводники – цельнотянутая медная жила диаметром 0.57 мм (23 AWG), диаметр изоляции проводника 1.01 мм;

- сопротивление по постоянному току не более 93.8 Ом/км (при 20 °С)

- волновое сопротивление 100±15 Ом (до 100 МГц)

- внешний диаметр кабеля 6,1 мм, материал оболочки LSZH;

- температура эксплуатации от -20°С до +75°С;

- минимальный радиус изгиба при эксплуатации не более 25 мм, допустимое усилие натяжения не менее 110 Н.

- вес кабеля не более 40 кг/км

Характеристики пожарной безопасности:

| Вертикальное распространение пламени (групповая прокладка) | -нг (А) – категория А (согласно ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2011) |
| --- | --- |
| Токсичность продуктов горения | Нет (согласно ГОСТ Р МЭК 60754-1-2011 и -2-2011) |
| Оптическая плотность дыма | не более 40% (согласно ГОСТ Р МЭК 61034-2-2011) |
| Класс пожарной опасности | П1б.8.1.2.1 (согласно ГОСТ 31565-2012) |

Горизонтальная подсистема должна иметь топологическую конфигурацию "звезда". Максимальная протяженность любого горизонтального кабельного сегмента не должна превышать 90м.

Все кабели разводятся на патч-панели, устанавливаемые в 19” монтажных шкафах.

Кроссы горизонтальной подсистемы должны иметь возможность увеличения количества портов СКС не менее чем на 15%.

Медные патч-панели должны удовлетворять следующим требованиям:

- должны быть предназначены для монтажа в 19-дюймовый конструктив, высота панели - 1U;

- материал – металл, цвет – чёрный (RAL 9005), ёмкость панели – 24-48 портов RJ-45;

- должны иметь задний кабельный органайзер для крепления кабелей;

- каждый порт панели должен быть пронумерован спереди и сзади. Также должно быть предусмотрено место для маркировки портов на лицевой части панели;

- должны иметь универсальную конструкцию для возможности использования с экранированным и неэкранированным типами кабельной проводки.

5.3	Требования к вертикальной кабельной подсистеме СКС

Вертикальная подсистема должна обеспечивать связь этажных кроссов зданий с главным кроссом здания, связь между зданиями, расположенными не далеко от основного здания.

В качестве основы линейной части подсистемы внутренних магистралей должны быть использованы:

- многомодовые волоконно-оптические кабеля ёмкостью 12 волокон, класса не ниже OM4;

- для телефонной магистральной линии внутри здания применяется многопарный неэкранированный кабель категории 3.

В качестве основы линейной части подсистемы внешних магистралей должны быть использованы:

- одномодовые волоконно-оптические кабеля ёмкостью 12 волокон, класса OS2;

- для телефонной магистральной линии между зданиями применяется многопарный кабель внешней прокладки категории 3.

Способ прокладки внешнего волоконно-оптического кабеля между зданиями разрабатывается на этапе рабочего проектирования.

Способ прокладки и количество портов для телефонной магистрали разрабатывается на этапе рабочего проектирования.

Для терминирования кабелей вертикальной подсистемы СКС должны использоваться конструктивы, позволяющие устанавливать их в 19” шкафы.

В качестве коммутационных панелей для телефонии должны использоваться телефонные панели с разъемами типа RJ45, что позволит осуществить коммутацию с кабельной системой этажа с помощью обычных патч-кордов RJ45 - RJ45. Панель должна обеспечить легкость установки без применения специальных инструментов.

Прокладка кабелей должна осуществляться по кабеленесущим конструкциям.

5.4	Требования к подсистеме администрирования СКС

Подсистема администрирования включает в себя кроссовое оборудование коммутационных центров.

Подсистема администрирования СКС (подсистема управления) включает:

- кроссовое оборудование для терминирования оптических кабелей и кабельных сборок (оптические полки);

- кроссовое оборудование для терминирования медных кабелей горизонтальной подсистемы;

- коммутационные шнуры для подключения оборудования;

- монтажные телекоммуникационные 19” шкафы.

Кроссы горизонтальных распределительных зон, кросс главной распределительной, коммутационные панели аппаратной зоны должны соответствовать требованиям:

- все коммутационные панели должны иметь форм-фактор 19”;

- оптические кабели должны оконечиваться дуплексными разъемами типа LC;

- использовать оптические коммутационные шнуры с разъемами Duplex LC;

- медные кабели должны оконечиваться разъемами типа RJ-45;

- обеспечение удобства выполнения кроссировок в главной и горизонтальной распределительных зонах, и организации излишних длин коммутационных кабелей за счет конструкции стойки или шкафа;

- обеспечена возможность механической защиты наиболее критичных соединений;

- свободное место должно составлять не менее 30% от уже занятого.

Маркировка элементов кабельной сети должна выполняться в соответствии с разделом 9 ГОСТ Р 53246-2008 и должна быть легко доступна и читаема в течение всего срока эксплуатации системы.

Коммутационные панели, устанавливаемые в шкафах должны быть сгруппированы по принципу принадлежности их к отдельному этажу здания.

Номера портов в каждой группе должны следовать от меньшего к большему слева направо сверху вниз. После каждой группы панелей должно быть предусмотрено свободное место в шкафу для обеспечения возможности установки дополнительных панелей при наращивании СКС.

Розеточные модули, расположенные в информационной розетке, должны располагаться на коммутационной панели рядом друг с другом (принцип непрерывности).

Распределение коммутационных шнуров по длинам определяется проектом и должно обеспечивать возможность формирования отдельных трактов передачи без образования петель при полной загрузке коммутационного поля.

Все компоненты СКС должны иметь сертификаты качества.

Все технические решения по созданию СКС, должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации зданий и сооружений. Применяемое оборудование СКС должно иметь необходимые сертификаты пожарной безопасности и соответствия Российской Федерации.

5.5	Требования к телекоммуникационным шкафам СКС

Телекоммуникационные шкафы (ТКШ) должны быть размещены в аппаратных комнатах или в помещениях этажных кроссов.

Требования к устанавливаемым в помещениях напольным ТКШ следующие:

- размерность рамы – 19", высота – 42U, ширина – не более 800 мм, глубина – не более 1000 мм;

- передняя и задняя двери всех ТКШ должны быть металлическими и перфорированными;

- в составе ТКШ предусмотреть вентиляционную панель с вентиляторами, блок электрических розеток.

Требования к устанавливаемым в коридорах настенным ТКШ следующие:

- размерность рамы – 19", высота – 9-18U, ширина – не более 600 мм, глубина – не более 600 мм;

- передняя дверь настенного ТКШ должна быть металлической или стеклянной;

- в составе ТКШ предусмотреть вентиляционную панель с вентиляторами, блок электрических розеток.

Предусмотреть возможность использования существующих телекоммуникационных помещений и шкафов.

Размещение патч-панелей в ТКШ должно быть согласовано с Заказчиком на этапе рабочего проектирования.

ТКШ для размещения СКС должны быть оборудованы горизонтальными органайзерами для укладки патч-кордов, установленными сверху, снизу и между патч-панелями СКС, а также щеточными вводами, предназначенными для проводки коммутационных кабелей внутрь шкафа.

Внутри ТКШ кабели СКС должны быть надежно зафиксированы и не должны препятствовать охлаждению оборудования и монтажу/демонтажу оборудования.

Все ТКШ и металлические конструкции компонентов СКС должны быть заземлены от шины заземления здания.

6	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМЕ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Система кабельных каналов (СКК) должна включать в себя:

- пластиковые кабельные каналы для прокладки кабелей внутри помещений;

- металлические лотки для прокладки кабелей по коридорам зданий за фальшпотолком или под фальшполом;

- гофрированные трубки для прокладки кабелей за фальшстенами и через сквозные отверстия (закладные) в стенах.

Пластиковые кабельные каналы должны быть производства Legrand, Efapel (или эквивалент), иметь гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности. Емкость кабельных каналов следует рассчитывать исходя из 50% заполнения. В рабочих помещениях следует использовать кабельные каналы единого сечения. Необходимо использовать сопутствующие элементы (внутренние, внешние, плоские углы, заглушки и т.д.) того же производителя, что и самих кабельных каналов.

При отсутствии в коридорах фальшпотолка или свободного места за фальшпотолоком для прокладки металлического лотка, допускается установка магистрального пластикового канала. Магистральные каналы должны быть снабжены внутренними перегородками, сечение должно позволять прокладку всех кабелей с заполнением 50% в месте наибольшего сосредоточения прокладываемых кабелей.

При наличии фальшпотолка следует использовать металлический лоток перфорированного или сетчатого типа. Заполнение лотка должно быть не более 50%. Металлические конструкции лотков должны быть заземлены.

Конструкция и сечение пластиковых электротехнических коробов в кабинетах должны обеспечить:

- возможность установки в полость короба необходимого количества информационных СКС и силовых электрических розеток;

- прокладку слаботочных и силовых кабелей, с посекционным разделением на расстояние не менее 50 мм;

- СКК должна соответствовать требованиям НПБ 246-97.

Высота установки пластикового короба в помещениях – 40 см от уровня пола.

Предусмотреть возможность использования существующих кабельных трасс Объекта.

7	ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

7.1	Требования к коммутаторам

В каждом ТКШ должно быть размещено не менее 2 коммутаторов. Коммутатор должен иметь характеристики, указанные в таблице:

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габариты | Габаритные показатели для установки в 19’’ стойку; |
| 2 | Общие параметры | Не менее 48 портов FastEthernet в форм-факторе RJ-45 с поддержкой стандарта Poe/PoE+; Не менее 4 портов 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+); Наличие консольного порта для локального конфигурирования либо обновления ПО коммутатора; |
| 3 | Производительность | Пропускная способность не менее 176 Гбит/с; Производительность на пакетах длиной 64 байта не менее 130,95 MPPS; Объем буферной памяти не менее 2 Мбайт; Объем ОЗУ не менее 512 Мбайт; Объем ПЗУ (SPI Flash) не менее 64 Мбайт; Таблица MAC-адресов не менее 32768; Количество ARP-записей не менее 1000; Таблица VLAN не менее 4094; Link Aggregation Groups (LAG) не менее 24 группы, до 8 портов в одном LAG; |
| 4 | Поддержка протоколов | Поддержка протоколов: MSTP, 802.1w/802.1s, LACP, 802.1x, фильтрация по MAC-адресам и протоколам, постоянные записи ARP, PortSecurity, SSHv1, SSHv2, SNMPv3, TACACS+ либо аналоги, RADIUS; |
| 5 | Поддержка механизмов обеспечения качества обслуживания | Расширенная поддержка качества обслуживания (QoS): аппаратная реализация механизмов качества обслуживания, включая классификацию (L2/3), полисинг, маркировку трафика, очередность на входе и выходе. Возможность ограничения полосы пропускания (в том числе для отдельных пользователей и потоков); |
| 6 | Функции интерфейсов | Защита от блокировки очереди (HOL); Поддержка Auto MDI/MDIX; Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames); Управление потоком (IEEE 802.3X); Зеркалирование портов (Port mirroring); RSPAN; |
| 7 | Функции при работе с МAC-адресами | Независимый режим обучения в каждой VLAN; Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support); Регулируемое время хранения MAC-адресов; Статические записи MAC (Static MAC Entries); Отслеживание событий MAC change на портах; Логирование событий MAC Flapping; |
| 8 | Поддержка VLAN | Поддержка Voice VLAN; Поддержка IEEE 802.1Q; Поддержка Q-in-Q; Поддержка GVRP; Поддержка Selective Q-in-Q; Поддержка MAC-based VLAN; Поддержка Protocol-based VLAN; |
| 9 | Функции L2 Multicast | Поддержка профилей Multicast; Поддержка статических Multicast-групп; Поддержка IGMP Snooping v1,2,3; Поддержка IGMP Snooping fast-leave на основе порта; Поддержка функций IGMP proxy-report; Поддержка IGMP Querier; Поддержка MVR; |
| 10 | Функции L2 | Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d); Поддержка протокола RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w); Поддержка протокола MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s); Поддержка STP Root Guard; Поддержка STP Loop Guard; Поддержка STP BPDU Guard; Поддержка BPDU Filtering; Поддержка Spanning Tree Fast Link option; Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT); Поддержка Loopback Detection (LBD); Изоляция портов; Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast); Поддержка ERPS (G.8032v2); |
| 11 | Функции L3 | Поддержка статических IPv4-, IPv6-маршрутов; Поддержка протоколов динамической маршрутизации RIPv1/2, OSPFv2/3; Поддержка протокола VRRP; |
| 12 | Функции Link Aggregation | Создание групп LAG; Объединение каналов с использованием LACP; Поддержка LAG Balancing Algorithm; |
| 13 | Сервисные функции | Виртуальное тестирование кабеля (VCT); Диагностика оптического трансивера; |
| 14 | Поддержка IPv6 | Функциональность IPv6 Host; Совместное использование IPv4, IРv6; |
| 15 | Функции обеспечения безопасности | DHCP Snooping; Опция 82 протокола DHCP; IP Source Guard; Dynamic ARP Inspection (Protection); Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса; Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x; Guest VLAN; Система предотвращения DoS-атак; Сегментация трафика; Фильтрация DHCP-клиентов; Предотвращение атак BPDU; PPPoE Intermediate agent; DHCPv6 Snooping; IPv6 Source Guard; |
| 16 | Списки управления доступом ACL | L2-L3-L4 ACL (Access Control List); IPv6 ACL; ACL на основе: Порта коммутатора, Приоритета IEEE 802.1p, VLAN ID, EtherType, DSCP, Типа IP-протокола, Номера порта TCP/UDP, Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes); |
| 17 | Физические параметры и параметры окружающей среды | Питание: 176-264 В, 50-60 Гц (до двух источников питания с возможностью горячей замены); Максимальная потребляемая мощность (с учетом нагрузки PoE) не более 820 Вт; Бюджет PoE: 720 Вт; Тепловыделение не более 100 Вт; Рабочая температура окружающей среды - от -10 до +50 °С; Температура хранения - от -40 до +70 °С; Рабочая влажность - не более 80%; Охлаждение активное, не менее 4 вентилятора; Исполнение - 19", 1U; Масса не более 7,5 кг; |

7.1	Требования к ИБП

В каждом ТКШ должен быть размещен источник бесперебойного питания. ИБП должен иметь характеристики, указанные в таблице:

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная мощность и тип ИБП (кВА) | Должна обеспечивать автономное электропитание всего оборудования комплекта, соответствующего ТКШ не менее 30 минут; |
| 2 | Форм фактор | Стоечное исполнение |
| 3 | Входные параметры | Подключение ввода: L+N+PE; Номинальное напряжение: 220/230/240В AC; |
| 4 | Выходные параметры | Подключение вывода: L+N+PE; Выходные разъемы: не менее 2х IEC C13 либо Schuko; Номинальное напряжение: 220/230/240В; Форма сигнала: синусоидальная; |
| 5 | Интерфейс связи | USB&RS232, SNMP-карта; |
| 6 | Комплектация | ИБП, внутренние батареи |

8	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

8.1	Состав документации СКС

Комплект проектной документации включает в себя: проектную и сметную документации и должен быть оформлен в соответствии с основными требованиями к проектной документации по                     ГОСТ Р 21.101-2020.

Проектная документация структурированной кабельной системы должна включать в себя:

- Обложка, Титульный лист;

- Общие данные;

- Структурная схема СКС;

- План размещения рабочих мест;

- План прокладки кабельных трасс;

- План размещения телекоммуникационных шкафов;

- Схема размещения оборудования СКС в телекоммуникационных шкафах;

- Кабельный журнал СКС;

- Спецификация оборудования, изделий и материалов.

- Локальный-сметный расчет на выполнение работ по прокладке структурированной кабельной системы (СКС)

- ПЕРЕЧЕНЬ СОГЛАСОВАНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПОДРЯДЧИКОМ

Подрядчик обязан согласовывать проектную документацию с Заказчиком.

Заказчик является правообладателем рабочей, проектной, сметной документации и иных документов, необходимых для выполнения работ по прокладке СКС.

10. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

10.1. Разработка проектной документации

Срок начала - в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора.

Срок окончания работ – в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты заключения Договора.

10.2.	Прокладка структурированной кабельной системы (СКС)

Начало работ – в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

Окончание работ – в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет:

- привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения работ;

- использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов работ.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Не установлены.

13. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ 
– 3 (три) года с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

Гарантийный срок на материалы и оборудование составляет
12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, не соответствует требованиям нормативных документов или работы выполнены с отступлениями от них, Заказчик письменно направляет уведомление о них Подрядчику с требованием устранения недостатков за счет средств Подрядчика в сроки, согласованные Заказчиком и Подрядчиком, и указанные в уведомлении. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в установленные Заказчиком в уведомлении сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

14. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ИХ ПРИЕМКИ

14.1.	Требования к результатам проектных работ и порядку их приемки

Подрядчик в день завершения разработки проектной документации направляет Заказчику разработанную Проектную документацию, Сметную документацию в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе.

14.1.2.	Чертежи в составе проектной документации в электронной форме направляются в формате DWG либо совместимом с ним.

14.1.3.	Сметная документация представляется в формате Excel и в .xml формате, подлежащем редактированию в ПК «ГрандСмета».

14.1.4.	Электронная копия комплекта проектной документации передается на электронных носителях: CD-R диске (дисках) или USB-носителе.

14.1.5.	Диск должен быть защищен от записи; иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.

14.1.6.	Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту проектной документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

14.1.7.	Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы не ниже Windows 2000/XP/7.

14.1.8.	В случае наличия замечаний Подрядчик обязан устранить их в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения их от Заказчика (по согласованию с Заказчиком срок может быть продлен до 7 календарных дней) и направить Заказчику исправленную проектную документацию. Устранение замечаний в соответствии с настоящим пунктом не влечет увеличение сроков выполнения работ.

14.2.	Порядок приемки работ по прокладке структурированной кабельной системы (СКС)

14.2.1.	Приемка работ по прокладке структурированной кабельной системы (СКС) осуществляется Заказчиком по факту выполнения Подрядчиком всех видов работ, установленных настоящим ТЗ. Приемка осуществляется на основании предоставленных Подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения всех видов работ Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справок о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), выполненных на основании проектной документации, согласованной Заказчиком ранее.

14.2.2.	Подрядчик предъявляет к освидетельствованию все скрытые работы и приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.

14.2.4.	При сдаче работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом следующие отчетные документы:

- Акт выполненных работ по проектированию структурированной кабельной системы (СКС);

- акты выполненных работ по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- документы, удостоверяющие качество материалов, изделий, применяемых при выполнении работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);

- техническую документацию на монтируемое при выполнении работ оборудование (инструкцию, гарантийный талон, паспорт, спецификацию);

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых материалов (изделий);

иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

14.2.5. Порядок приемки и оплаты выполненных работ

14.2.5.1 Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 14.2.4.

14.2.5.2 Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату Работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по проектированию структурированной кабельной системы, акты выполненных работ по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

14.2.5.3 Оплата производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ по проектированию структурированной кабельной системы, акты выполненных работ по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

- ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЙ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

Дополнения, уточнения или изменения к Техническому заданию на прокладку СКС в здании по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д.81 для помещений УФПС Челябинской области могут вноситься по согласованию Сторон и будут оформляться в виде дополнений к нему, подписанных уполномоченными представителями Сторон, в соответствии с нормативными требованиями и будут соответствовать нормам и требованиям, изложенным в настоящих рекомендациях.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

В качестве исходных данных Заказчик предоставляет исполнителю следующие исходные данные (при их наличии):

- Поэтажные планы