Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.30.50 Поставка релейных модулей для шкафов ПКУС СР24

для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Бурейская ГЭС"»

Лот № 12-АЗ-2024-БурГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4. Квалификация (предпочтительность) участника	13

5. Приложения	14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АЗ | Аварийный запас |
| --- | --- |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ВОЛС | Волоконно-оптическая линия связи |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| РД | Рабочая документация |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| ПА | Противоаварийная автоматика |
| РМ | Релейный модуль |
| ПРД | Передатчик |
| ПРМ | Приемник |
| ПКУС | Панель контроля, управления и связи |
| УПАСК | Устройство передачи аварийных сигналов и команд |
| МЦП | Модуль центрального процессора |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 26.30.50 Поставка релейных модулей для шкафов ПКУС СР24 для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Бурейская ГЭС"»

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение наличия аварийного запаса для УПАСК по каналам ВОЛС на базе оборудования типа ПКУС СР24. Блок релейных модулей, блок управления, модуль ЭО1 (2) необходим для ликвидации возможных отказов (аварий) ПКУС СР24, установленного на Бурейской ГЭС. Блок релейных модулей, блок управления, модуль ЭО1 (2) вышедший из строя будет заменен в кратчайшие сроки на идентичные из аварийного запаса без разработки проектной и рабочей документации без изменения принципиальных и монтажных схем, без изменения существующего монтажа, без применения дополнительных материалов устройств оборудования, без разработки задания по настройке.

  - Существующее положение

На Бурейской ГЭС в качестве УПАСК по каналам ВОЛС используется ПКУС СР24.

Оборудование ПКУС обеспечивают быстродействующую передачу и прием аварийных сигналов и команд противоаварийной автоматики (пусковые органы, управляющие воздействия), команд релейной защиты. Механическая конструкция ПКУС СР24 состоит из одного Блока управления и одного/двух Блоков релейных модулей и Модулей ЭО1, ЭО2.

Блок релейных модулей комплектуется до двенадцати плат релейных модулей РМ. Модуль предназначен для получения, обработки и выдачи ПРД и ПРМ команд.

РМ является интерфейсом входа/выхода ПРД и ПРМ команд для ПКУС СР24. Он предназначен для получения и выдачи ПРД и ПРМ сигналов команд и обеспечивает связь между модулем центрального процессора (МЦП) и внешним оборудованием защит. Модуль РМ состоят из входа с оптопарами ПРД команд, твердотельного выхода ПРД команд, входа с оптопарами ПРМ команд и четырех релейных выходов ПРМ команд. Каждый из этих входов и выходов электрически изолирован друг от друга, а также от внутренних цепей и от земли.

Блок управления выполняет функции:

- обеспечения обработку и контроль до 24 релейных модулей РМ;

- питание РМ и Блока управления;

- фильтр питания;

- Разделение основного питания и резервного;

- контроля, управления и связи с системой регистрации ПКУС СР24;

- энергонезависимая фиксация приема и передачи команд;

- работа по ЦСПИ (мультиплексоры доступа, транспортные мультиплексоры, маршрутизаторы IP/MPLS) с оптическими интерфейсами E1 и C37.94 и электрическими интерфейсами E1 (возможна дуплексная передача команд как по одному, так и по паре оптических волокон);

- Энергонезависимый не редактируемый журнал событий для регистрации прохождения команд, положения ключей, внутренних и внешних сигнализаций и аварий, манипуляций с оборудованием с метками времени 1 мс;

- «Сухие» контакты для вывода информации об отказах и прохождении команд в системы центральной сигнализации и/или АСУ ТП объектов;

Блок управления включает себя:

- модуль блоков питания МБП,

- модуль конденсаторных блоков МКБ,

- модуль внешних фильтров МВФ,

- модуль центрального процессора МЦП,

- модуль организации связи МОС,

- модуль оптического интерфейса МОИ

- модуль кросс платы процессора МКПП,

- модуль выходов Сигнализаций МВС,

- модуль дистанционного сброса МДС,

- модуль приема сигналов сигнализации МПСС,

- модуль внешней синхронизации часов МВСЧ,

Модуль ЭО1 – одноканальный преобразователь оптических интерфейсов E1 (CMI, G.704) или C37.94 в электрический E1 (HDB3, G.703) для подключения ПКУС СР24 к оборудованию цифровых сетей связи по многомодовым волоконно-оптическим кабелям.

Модуль ЭО2 применим, в первую очередь, при построении систем РЗ и ПА в электроэнергетике, где оборудование релейной защиты и каналообразующая аппаратура размещаются в отдельных помещениях и, даже зданиях, находящихся в относительном удалении друг от друга. Модуль ЭО2 предназначен для преобразования оптического сигнала независимо от его характера и метода кодирования в стандартный электрический сигнал стандарта G.703.6, поддерживаемый большинством производителей оборудования связи и

наоборот. Входным оптическим сигналом может быть, как сигнал, описанный стандартом

IEEE C37.94 с использованием NRZ кодирования, так и сигнал с CMI кодированием,

описанный в стандарте G.704.

Подключение оптоволоконного кабеля производится в предварительно установленный SFP-модуль. Модули SFP используются для присоединения модуля ЭО2 установленного в шкафу ПКУС СР24 с помощью оптического волокна к модулю ЭО1.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Блок релейных модулей БРМ 13-24 (12 релейных модулей) для приёмопередатчика аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 завода-изготовителя ООО «Юнител Инжиниринг» | шт | 1 |
|  | Блок управления для приёмопередатчика аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 завода-изготовителя ООО «Юнител Инжиниринг» | шт | 1 |
|  | ПКУС СР24 Модуль ЭО2 для приёмопередатчика аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 завода-изготовителя ООО «Юнител Инжиниринг» | шт | 1 |
|  | ПКУС СР24 Модуль ЭО1 для приёмопередатчика аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 завода-изготовителя ООО «Юнител Инжиниринг» | шт | 1 |
|  | SFP-модуль Приёмопередатчик аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 HSFP-03-3831M-12F/155Mb/s/850nm | шт | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Блок релейных модулей БРМ 13-24 (12 релейных модулей) для приёмопередатчика аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 завода-изготовителя ООО «Юнител Инжиниринг» | С даты подписания договора | В течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Блок управления для приёмопередатчика аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 завода-изготовителя ООО «Юнител Инжиниринг» | С даты подписания договора | В течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | ПКУС СР24 Модуль ЭО2 для приёмопередатчика аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 завода-изготовителя ООО «Юнител Инжиниринг» | С даты подписания договора | В течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | ПКУС СР24 Модуль ЭО1 для приёмопередатчика аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 завода-изготовителя ООО «Юнител Инжиниринг» | С даты подписания договора | В течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | SFP-модуль Приёмопередатчик аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 HSFP-03-3831M-12F/155Mb/s/850nm | С даты подписания договора | В течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Блок релейных модулей БРМ 13-24 (12 релейных модулей) для приёмопередатчика аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 завода-изготовителя ООО «Юнител Инжиниринг» | Характеристики и параметры поставляемой продукции должны соответствовать характеристикам и параметрам ныне установленного оборудования, указанным в Приложении 1 | Указание характеристик и параметров перечисленных в Приложении 1 |  |  |
|  | Блок управления для приёмопередатчика аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 завода-изготовителя ООО «Юнител Инжиниринг» | Характеристики и параметры поставляемой продукции должны соответствовать характеристикам и параметрам ныне установленного оборудования, указанным в Приложении 2 | Указание характеристик и параметров перечисленных в Приложении 2 |  |  |
|  | ПКУС СР24 Модуль ЭО2 для приёмопередатчика аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 завода-изготовителя ООО «Юнител Инжиниринг» | Характеристики и параметры поставляемой продукции должны соответствовать характеристикам и параметрам ныне установленного оборудования, указанным в Приложении 3 | Указание характеристик и параметров перечисленных в Приложении 3 |  |  |
|  | ПКУС СР24 Модуль ЭО1 для приёмопередатчика аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 завода-изготовителя ООО «Юнител Инжиниринг» | Характеристики и параметры поставляемой продукции должны соответствовать характеристикам и параметрам ныне установленного оборудования, указанным в Приложении 4 | Указание характеристик и параметров перечисленных в Приложении 4 |  |  |
|  | SFP-модуль Приёмопередатчик аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 HSFP-03-3831M-12F/155Mb/s/850nm | Характеристики и параметры поставляемой продукции должны соответствовать характеристикам и параметрам ныне установленного оборудования, указанным в Приложении 5 | Указание характеристик и параметров перечисленных в Приложении 5 |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие. | Предложение по сроку гарантии | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 экз; или УПД в 2 экз. | Согласие с требованием | Поставщик должен предоставить указанные документы на этапе поставки МТР на склад Заказчика |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к поставке МТР | Поставщик обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя: 676730, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан, База флота, склад ТМЦ Бурейской ГЭС | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требование к МТР | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием | -//- |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной в Документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ней инструкций по заполнению.

3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Квалификация (предпочтительность) участника

  - Требования к квалификации Участника закупки представлены в таблице

Таблица 5. Перечень квалификационных требований.

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к наличию опыта: Участнику закупки в качестве повышения предпочтительности своей заявки рекомендуется предоставить сведения для оценки Участника по неценовому критерию: Наличие опыта поставки микропроцессорных устройств и комплектующих для противоаварийной автоматики, при этом участником должны быть исполнены обязательства в общем (совокупном) объеме не менее 50 % от НМЦ лота за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявок. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |

- Приложения

Приложение №1: Блок релейных модулей БРМ 13-24 (12 релейных модулей) для приёмопередатчика аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 завода-изготовителя ООО «Юнител Инжиниринг»;

Приложение №2: Блок управления для приёмопередатчика аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 завода-изготовителя ООО «Юнител Инжиниринг»;

Приложение №3: ПКУС СР24 Модуль ЭО2 для приёмопередатчика аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 завода-изготовителя ООО «Юнител Инжиниринг».

Приложение №4: ПКУС СР24 Модуль ЭО1 для приёмопередатчика аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 завода-изготовителя ООО «Юнител Инжиниринг»

Приложение №5. SFP-модуль Приёмопередатчик аварийных сигналов и команд ПКУС СР24 HSFP-03-3831M-12F/155Mb/s/850nm.